## Tableau de syntèse RHOSS
Sélection RHOSS au 10/02/25
Equivalent au CARRIER 42 DWD 09 |  |  |  | 330 | unités
N° | Gamme | Version | Taille | NRBP | Vit | Qv.air [mᶟ/h] | Ps [Pa] | Lpo [dB(A)] | Lwo [dB(A)] | Puiss. Abs. [W] | Cour. Abs. [A] |  | PF [kW] | PFs [kW] | Déshu. [g/h] | Qv.eau [l/h] | ΔP.eau [kPa] | T.air.OUT [° C] | H.R. [%] | T.eau.IN [° C] | T.eau.OUT [° C] | PT [kW] | Qv.eau.rec [l/h] | ΔP.rec [kPa] | TaROut [°C] | H.R. [%] R | T.eau.rec.IN [° C] | T.eau.rec.OUT [° C] | Dim. L [mm] | Dim. H [mm] | Dim. P [mm] | Poids [kg]
1 | YARDY-HP | CXP 4T | 100 3R | 3 | Max | 1506 | 66 | 47 | 61 | 200 | 1.3 |  | 7.03 | 5.59 | 1918 | 1206 | 17.4 | 15.9 | 84 | 7 | 12 | 6.56 | 564 | 12.6 | 33.1 | 22.5 | 70 | 60 | 1295 | 250 | 555 | 38
2 |  |  |  |  | Med | 1371 | 50 | 45 | 59 | 170 | 0.9 |  | 6.62 | 5.22 | 1884 | 1136 | 15.7 | 15.6 | 84.8 | 7 | 12 | 6.17 | 531 | 11.3 | 33.5 | 21.9 | 70 | 60 | 1295 | 250 | 555 | 38
3 |  |  |  |  | Min | 1012 | 35 | 42 | 56 | 135 | 0.7 |  | 5.46 | 4.19 | 1728 | 937 | 11 | 14.6 | 87.6 | 7 | 12 | 5.18 | 445 | 8.2 | 35.3 | 19.7 | 70 | 60 | 1295 | 250 | 555 | 38
Equivalent au CARRIER 42 DWD 16 |  |  |  | 60 | unités
N° | Gamme | Version | Taille | NRBP | Vit | Qv.air [mᶟ/h] | Ps [Pa] | Lpo [dB(A)] | Lwo [dB(A)] | Puiss. Abs. [W] | Cour. Abs. [A] |  | PF [kW] | PFs [kW] | Déshu. [g/h] | Qv.eau [l/h] | ΔP.eau [kPa] | T.air.OUT [° C] | H.R. [%] | T.eau.IN [° C] | T.eau.OUT [° C] | PT [kW] | Qv.eau.rec [l/h] | ΔP.rec [kPa] | TaROut [°C] | H.R. [%] R | T.eau.rec.IN [° C] | T.eau.rec.OUT [° C] | Dim. L [mm] | Dim. H [mm] | Dim. P [mm] | Poids [kg]
1 | YARDY-HP | CXP 4T | 300 3R | 3 | Max | 3903 | 56 | 54 | 68 | 800 | 4.1 |  | 15.3 | 13.5 | 2240 | 2626 | 42 | 16.6 | 84.9 | 7 | 12 | 11.36 | 977 | 38.6 | 28.7 | 29.2 | 70 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
1 |  |  |  |  | Med | 3076 | 50 | 50 | 64 | 600 | 2.8 |  | 11.76 | 9.96 | 2313 | 2018 | 36.1 | 17.3 | 80.2 | 7 | 12 | 10.09 | 868 | 33.8 | 29.8 | 27.3 | 70 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
1 |  |  |  |  | Min | 2383 | 42 | 47 | 61 | 480 | 2.2 |  | 10.2 | 8.36 | 2422 | 1751 | 28.1 | 16.5 | 82.6 | 7 | 12 | 8.73 | 751 | 25.9 | 31 | 25.5 | 70 | 60 | 1295 | 335 | 720 | 57
Equivalent au CARRIER 42 GWD 020 |  |  |  | 15 | unités
N° | Gamme | Version | Taille |  | Vit | Qv.air [mᶟ/h] | Ps [Pa] | Lp [dB(A)] | Lw [dB(A)] | Puiss. Abs. [W] | Cour. Abs. [A] | Vdc [V] | PF [kW] | PFs [kW] | Déshu. [g/h] | Qv.eau [l/h] | ΔP.eau [kPa] | T.air.OUT [° C] | H.R. [%] | T.eau.IN [° C] | T.eau.OUT [° C] | PT [kW] | Qv.eau.rec [l/h] | ΔP.rec [kPa] | TaROut [°C] | H.R. [%] R | T.eau.rec.IN [° C] | T.eau.rec.OUT [° C] | Dim. L [mm] | Dim. H [mm] | Dim. P [mm] | Poids [kg]
1 | DIVA-XLI | 4T | 130 | ---- | Max | 1905 | 0 | 49 | 58 | 93 | 0.4 | 10 | 11.7 | 8.96 | 3759 | 2009 | 22.6 | 12.9 | 95.4 | 7 | 12 | 11.95 | 1027 | 24.9 | 38.8 | 16.1 | 70 | 60 | 869 | 304 | 869 | 49.5
2 |  |  |  |  | Med | 1290 | 0 | 40 | 49 | 35 | 0.15 | 5 | 8.9 | 6.57 | 3225 | 1527 | 13.8 | 11.7 | 97.8 | 7 | 12 | 9.55 | 821 | 16.5 | 42.2 | 13.3 | 70 | 60 | 869 | 304 | 869 | 49.5
3 |  |  |  |  | Min | 790 | 0 | 29 | 38 | 13 | 0.06 | 1 | 6.08 | 4.34 | 2436 | 1044 | 7 | 10.5 | 99.7 | 7 | 12 | 6.83 | 587 | 9 | 45.9 | 10.7 | 70 | 60 | 869 | 304 | 869 | 49.5
Equivalent au CARRIER 42 EM 2.2 |  |  |  | 13 | unités
N° | Gamme | Version | Taille | NRBP | Vit | Qv.air [mᶟ/h] | Ps [Pa] | Lpo [dB(A)] | Lwo [dB(A)] | Puiss. Abs. [W] | Cour. Abs. [A] |  | PF [kW] | PFs [kW] | Déshu. [g/h] | Qv.eau [l/h] | ΔP.eau [kPa] | T.air.OUT [° C] | H.R. [%] | T.eau.IN [° C] | T.eau.OUT [° C] | PT [kW] | Qv.eau.rec [l/h] | ΔP.rec [kPa] | TaROut [°C] | H.R. [%] R | T.eau.rec.IN [° C] | T.eau.rec.OUT [° C] | Dim. L [mm] | Dim. H [mm] | Dim. P [mm] | Poids [kg]
1 | YARDY-DUCT2 | CXP 4T | 80 | 3 | Max | 891 | 64 | 48 | 57 | 154 | 0.69 |  | 4.89 | 4.06 | 1102 | 839 | 8.5 | 13.3 | 99.3 | 7 | 12 | 5.02 | 431 | 11.8 | 36.9 | 18 | 70 | 60 | 1250 | 545 | 212 | 37
2 |  |  |  |  | Med | 819 | 50 | 46 | 55 | 127 | 0.51 |  | 4.5 | 3.66 | 1131 | 773 | 5.5 | 13.6 | 96.4 | 7 | 12 | 4.8 | 412 | 11.7 | 37.6 | 17.3 | 70 | 60 | 1250 | 545 | 212 | 37
3 |  |  |  |  | Min | 920 | 14 | 43 | 52 | 105 | 0.47 |  | 5.02 | 4.18 | 1121 | 862 | 6.6 | 13.4 | 99.1 | 7 | 12 | 5.12 | 440 | 12.1 | 36.7 | 18.2 | 70 | 60 | 1250 | 545 | 212 | 37
Equivalent au CARRIER 42 EM 2.3 |  |  |  | 78 | unités
N° | Gamme | Version | Taille | NRBP | Vit | Qv.air [mᶟ/h] | Ps [Pa] | Lpo [dB(A)] | Lwo [dB(A)] | Puiss. Abs. [W] | Cour. Abs. [A] |  | PF [kW] | PFs [kW] | Déshu. [g/h] | Qv.eau [l/h] | ΔP.eau [kPa] | T.air.OUT [° C] | H.R. [%] | T.eau.IN [° C] | T.eau.OUT [° C] | PT [kW] | Qv.eau.rec [l/h] | ΔP.rec [kPa] | TaROut [°C] | H.R. [%] R | T.eau.rec.IN [° C] | T.eau.rec.OUT [° C] | Dim. L [mm] | Dim. H [mm] | Dim. P [mm] | Poids [kg]
1 | YARDY-DUCT2 | CXP 4T | 88 | 4 | Max | 995 | 51 | 48 | 57 | 171 | 0.69 |  | 6.66 | 4.98 | 2318 | 1144 | 14.1 | 12 | 97.9 | 7 | 12 | 5.28 | 454 | 13.5 | 35.9 | 19 | 70 | 60 | 1250 | 545 | 212 | 38
2 |  |  |  |  | Med | 800 | 50 | 45 | 54 | 127 | 0.51 |  | 5.55 | 4.12 | 1979 | 953 | 9 | 11.6 | 99.3 | 7 | 12 | 4.57 | 393 | 10.8 | 37.1 | 17.7 | 70 | 60 | 1250 | 545 | 212 | 38
1 |  |  |  |  | Min | 899 | 18 | 42 | 51 | 117 | 0.47 |  | 6.08 | 4.55 | 2121 | 1044 | 10 | 11.8 | 98.6 | 7 | 12 | 4.95 | 426 | 12.3 | 36.5 | 18.4 | 70 | 60 | 1250 | 545 | 212 | 38
Total unités |  |  |  | 496 | unités